|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013) |
| --- | --- |

КЛАССИФИКАЦИЯ

оборудования по категориям опасности

1. Категории оборудования определяются в соответствии                       с таблицами 1  9 настоящего документа.

Предохранительные устройства классифицируются по 4-й категории, за исключением предохранительных устройств, изготовленных (произведенных) для конкретного оборудования, которые могут классифицироваться по той же категории, что и оборудование, для которого они изготовлены (произведены).

2. Категория оборудования, предназначенного для эксплуатации 
с расчетной температурой выше переходной температуры ползучести металла, увеличивается на 1 (кроме 4-й категории).

3. Переходная температура ползучести составляет:

400 С – для углеродистых и низколегированных кремнемарганцовистых сталей;

450 С – для низколегированных хромомолибденовых и хромомолибденованадиевых сталей;

525 °С – для легированных высокохромистых мартенситного класса и аустенитных сталей;

575 °С – для сплавов на железоникелевой и никелевой основе.

Таблица 1

Категории сосудов, предназначенных для газов

и используемых для рабочих сред группы 1

| Категория оборудования | Вместимость оборудования (м3) | Произведение значения максимально допустимого рабочего давления и значения вместимости (МПа · м3) | Максимально допустимое рабочее давление (МПа) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1-я | свыше 0,001 | свыше 0,0025 до 0,005 включительно | свыше 0,05 |
| 2-я | свыше 0,001 | свыше 0,005 до 0,02 включительно | свыше 0,05 |
| 3-я | свыше 0,0001 до 0,001 включительно | не нормируется | свыше 20 до 100 включительно |
|  | свыше 0,001 | свыше 0,02 до 0,1 включительно | свыше 0,05 |
| 4-я | свыше 0,0001 до 0,001 включительно | не нормируется | свыше 100 |
|  | свыше 0,001 | свыше 0,1 | свыше 0,05 |

Таблица 2

Категории сосудов, предназначенных для газов

и используемых для рабочих сред группы 2

| Категория оборудования | Вместимость оборудования (м3) | Произведение значения максимально допустимого рабочего давления и значения вместимости (МПа · м3) | Максимально допустимое рабочее давление (МПа) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1-я | свыше 0,001 | свыше 0,005 до 0,02 включительно | свыше 0,05 |
| 2-я | свыше 0,001 | свыше 0,02 до 0,1 включительно | свыше 0,05 |
| 3-я | свыше 0,0001 до 0,001 включительно | не нормируется | свыше 100 до 300 включительно |
|  | свыше 0,001 до 1 включительно | свыше 0,1 до 0,3 включительно | свыше 0,05 |
|  | свыше 1 | не нормируется | свыше 0,05 до 0,4 включительно |
| 4-я | свыше 0,0001 до 0,001 включительно | не нормируется | свыше 300 |
|  | свыше 0,001 до 1 включительно | свыше 0,3 | свыше 0,4 |
|  | свыше 1 | не нормируется | свыше 0,4 |

Таблица 3

Категории сосудов, предназначенных для жидкостей

и используемых для рабочих сред группы 1

| Категория оборудования | Вместимость оборудования (м3) | Произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение вместимости (МПа · м3) | Максимально допустимое рабочее давление (МПа) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1-я | свыше 0,01 | свыше 0,02 | свыше 0,05 до 1 включительно |
| 2-я | свыше 0,001 | свыше 0,02 | свыше 1 до 50 включительно |
|  | свыше 0,0001 до 0,001 включительно | не нормируется | свыше 50 |
| 3-я | свыше 0,001 | не нормируется | свыше 50 |

Таблица 4

Категории сосудов, предназначенных для жидкостей

и используемых для рабочих сред группы 2

| Категория оборудования | Вместимость оборудования (м3) | Произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение вместимости (МПа · м3) | Максимально допустимое рабочее давление (МПа) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1-я | свыше 0,01 | свыше 1 | свыше 1 до 50 включительно |
| 2-я | свыше 0,0001 до 0,01 включительно | не нормируется | свыше 100 |
|  | свыше 0,01 | свыше 1 | свыше 50 |

Таблица 5

Категории паровых, водогрейных котлов и сосудов

с огневым обогревом

| Категория оборудования | Вместимость оборудования (м3) | Произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение вместимости (МПа · м3) | Максимально допустимое рабочее давление (МПа) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1-я | свыше 0,002 до 0,1 включительно | до 0,005 включительно | свыше 0,05 |
| 2-я | свыше 0,002 до 0,4 включительно | свыше 0,005 до 0,02 включительно | свыше 0,05 до 3,2 включительно |
| 3-я | свыше 0,002 до 1 включительно | свыше 0,02 до 0,3 включительно | свыше 0,05 до 3,2 включительно |
| 4-я | свыше 0,002 до 0,01 включительно | не нормируется | свыше 3,2 |
|  | свыше 0,01 до 1 включительно | свыше 0,3 | свыше 0,3 |
|  | свыше 1 | не нормируется | свыше 0,05 |

Таблица 6

Категории трубопроводов, предназначенных для газов и паров

и используемых для рабочих сред группы 1

| Категория оборудования | Номинальный диаметр (мм) | Произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа · мм) | Максимально допустимое рабочее давление (МПа) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1-я | свыше 25 до 100 включительно | не нормируется | свыше 0,05 до 1 включительно |
|  | свыше 25 до 100 включительно | до 100 включительно | свыше 1 до 3,5 включительно |
| 2-я | свыше 100 до 350 включительно | не нормируется | свыше 0,05 до 1 включительно |
|  | свыше 25 до 350 включительно | свыше 100 до 350 включительно | свыше 1 до 3,5 включительно |
|  | свыше 25 до 100 включительно | не нормируется | свыше 3,5 |
| 3-я | свыше 350 | не нормируется | свыше 0,05 до 1 включительно |
|  | свыше 100 до 350 включительно | свыше 350 | свыше 1 до 3,5 включительно |
|  | свыше 100 | не нормируется | свыше 3,5 |

Таблица 7

Категории трубопроводов, предназначенных для газов и паров

и используемых для рабочих сред группы 2

| Категория оборудования | Номинальный диаметр (мм) | Произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа · мм) | Максимально допустимое рабочее вление (МПа) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1-я | свыше 32 | свыше 100 до350 включительно | свыше 0,05 до 3,2 включительно |
|  | от 32 до 100 включительно | не нормируется | свыше 3,2 |
| 2-я | свыше 100 | свыше 350 до 500 включительно | свыше 0,05 до 3,2 включительно |
|  | свыше 100 до 250 включительно | не нормируется | свыше 3,2 |
| 3-я | свыше 250 |  | свыше 3,2 |
|  | свыше 250 | свыше 500 | свыше 0,05 до 3,2 включительно |

Таблица 8

Категории трубопроводов, предназначенных для жидкостей

и используемых для рабочих сред группы 1

| Категория оборудования | Номинальный диаметр (мм) | Произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа · мм) | Максимально допустимое рабочее давление (МПа) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1-я | свыше 25 | свыше 200 | свыше 0,05 до 1 включительно |
| 2-я | свыше 25 | свыше 200 | свыше 1 до 8 включительно |
|  | свыше 25 | свыше 350 | свыше 8 до 50 включительно |
| 3-я | свыше 25 | не нормируется | свыше 50 |

Таблица 9

Категории трубопроводов, предназначенных для жидкостей

и используемых для рабочих сред группы 2

| Категория оборудования | Номинальный диаметр (мм) | Произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа · мм) | Максимально допустимое рабочее давление (МПа) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1-я | свыше 200 | свыше 500 | свыше 1 до 50 включительно |
| 2-я | свыше 200 | не нормируется | свыше 50 |